## Load Table
Future (spare) Cable Fill Capacity% | [10 empty] | 0%
[11 empty] | 100% | Hide %
0
Type of cable:
[11 empty] | Diameter : |  | 0
[11 empty] | Weight : |  | 0
[16 empty] | Number of cables : | 0
[7 empty] | Maximum load in Lb/ft according to span |  |  |  | Span
Cable tray : | Height | Width | Area | At 100% fill*, you can lay : |  | Load at 100% fill | 4.9 | 5.7 | 7.38 | 8.2 | 5' Span |  |  | 6' Span | 7' Span |  | 8' Span
CF 30/50 | 1.1024 | 1.9685 | 2.17 | 0 | OK | 0 | 6.6 | 5.31 | 4.47 | 3.82
CF 30/100 | 1.1024 | 3.937 | 4.34 | 0 | OK | 0 | 6.6 | 5.31 | 4.47 | 3.82
CF 30/150 | 1.1024 | 5.9055 | 6.51 | 0 | OK | 0 | 7.2 | 5.75 | 4.77 | 4.04
CF 30/200 | 1.1024 | 7.874 | 8.68 | 0 | OK | 0 | 10.54 | 8.07 | 6.4 | 5.22
CF 30/300 | 1.1024 | 11.811 | 13.02 | 0 | OK | 0 | 14.17 | 10.2 | 7.86 | 6.2
CF 54/50 | 2.0472 | 1.9685 | 4.03 | 0 | OK | 0 | 14.24 | 10.91 | 8.68 | 7.14
CF 54/100 | 2.0472 | 3.937 | 8.06 | 0 | OK | 0 | 14.24 | 10.91 | 8.68 | 7.14
CF 54/150 | 2.0472 | 5.9055 | 12.09 | 0 | OK | 0 | 19.83 | 15.29 | 12.15 | 9.86
CF 54/200 | 2.0472 | 7.874 | 16.12 | 0 | OK | 0 | 25.64 | 20.16 | 16.39 | 13.65
CF 54/300 | 2.0472 | 11.811 | 24.18 | 0 | OK | 0 | 38.75 | 29.48 | 23.33 | 19.07
CF 54/450 | 2.0472 | 17.7165 | 36.2701 | 0 | OK | 0 | 72.43 | 51.86 | 38.97 | 30.37
CF 54/500 | 2.0472 | 19.685 | 40.3001 | 0 | OK | 0 | 72.43 | 51.86 | 38.97 | 30.37
CF 54/600 | 2.0472 | 23.622 | 48.3601 | 0 | OK | 0 | 81.93 | 57.16 | 41.9 | 31.91
CF 105/100 | 4.0551 | 3.937 | 15.965 | 0 | OK | 0 | 29.2518 | 23.5017 | 19.4664 | 16.5059
CF 105/150 | 4.0551 | 5.9055 | 23.9475 | 0 | OK | 0 | 40.1644 | 31.4368 | 25.4858 | 21.1962
CF 105/200 | 4.0551 | 7.874 | 31.9301 | 0 | OK | 0 | 56.75 | 44 | 35.32 | 29.14
CF 105/300 | 4.0551 | 11.811 | 47.8951 | 0 | OK | 0 | 82.2 | 64.93 | 53.03 | 44.4
CF 105/450 | 4.0551 | 17.7165 | 71.8426 | 0 | OK | 0 | 82.2 | 64.93 | 53.03 | 44.4
CF 105/600 | 4.0551 | 23.622 | 95.7902 | 0 | OK | 0 | 100.38 | 75.47 | 59.06 | 47.68
CF 150/200 | 5.8268 | 7.874 | 45.8801 | 0 | OK | 0 | 96.4939 | 74.9351 | 60.2979 | 49.8565
CF 150/300 | 5.8268 | 11.811 | 68.8201 | 0 | OK | 0 | 96.49 | 74.94 | 60.3 | 49.86
CF 150/450 | 5.8268 | 17.7165 | 103.2302 | 0 | OK | 0 | 101.53 | 78.85 | 63.5 | 52.49
CF 150/500 | 5.8268 | 19.685 | 114.7002 | 0 | OK | 0 | 101.53 | 78.85 | 63.5 | 52.49
CF 150/600 | 5.8268 | 23.622 | 137.6403 | 0 | OK | 0 | 101.53 | 78.85 | 63.5 | 52.49
8
35
* Allowable Maximum per NEC

## Standard Cables (hidden)
Standard Cables |  |  |  | 67
Cable | Weight (lbs) | Diameter ( " )
2C AWG 16 THHN TypeTC | 43 | 0.29 | Control and Signal
3C AWG 16 THHN TypeTC | 53 | 0.303
4C AWG 16 THHN TypeTC | 66 | 0.329
5C AWG 16 THHN TypeTC | 81 | 0.357
7C AWG 16 THHN TypeTC | 103 | 0.386
9C AWG 16 THHN TypeTC | 134 | 0.447
12C AWG 16 THHN TypeTC | 165 | 0.501
2C AWG 14 THHN TypeTC | 55 | 0.305
3C AWG 14 THHN TypeTC | 74 | 0.322
4C AWG 14 THHN TypeTC | 89 | 0.35
5C AWG 14 THHN TypeTC | 109 | 0.381
6C AWG 14 THHN TypeTC | 128 | 0.413
7C AWG 14 THHN TypeTC | 144 | 0.413
8C AWG 14 THHN TypeTC | 163 | 0.446
9C AWG 14 THHN TypeTC | 182 | 0.478
10C AWG 14 THHN TypeTC | 216 | 0.55
2C AWG 12 THHN TypeTC | 75 | 0.34
3C AWG 12 THHN TypeTC | 105 | 0.36
4C AWG 12 THHN TypeTC | 129 | 0.392
5C AWG 12 THHN TypeTC | 154 | 0.428
6C AWG 12 THHN TypeTC | 182 | 0.466
8C AWG 12 THHN TypeTC | 234 | 0.504
9C AWG 12 THHN TypeTC | 277 | 0.572
10C AWG 12 THHN TypeTC | 306 | 0.621
12C AWG 12 THHN TypeTC | 357 | 0.641
15C AWG 12 THHN TypeTC | 437 | 0.71
2C AWG 10 THHN TypeTC | 111 | 0.407
3C AWG 10 THHN TypeTC | 154 | 0.433
4C AWG 10 THHN TypeTC | 198 | 0.473
5C AWG 10 THHN TypeTC | 249 | 0.549
6C AWG 10 THHN TypeTC | 293 | 0.596
7C AWG 10 THHN TypeTC | 332 | 0.596
8C AWG 10 THHN TypeTC | 376 | 0.645
9C AWG 10 THHN TypeTC | 420 | 0.693
10C AWG 10 THHN TypeTC | 465 | 0.755
12C AWG 10 THHN TypeTC | 545 | 0.78
CAT 3 4-pr non-plenum | 19 | 0.18
CAT 5 4-pr non-plenum | 20 | 0.19
CAT 5 25-pr non-plenum | 150 | 0.62
LANMARK 350 CAT 5e 4-pr | 21 | 0.17
CAT 5e 4-pr non-plenum | 21 | 0.21
CAT 5e 25-pr non-plenum | 124 | 0.59
LANMARK 10Gig CAT 6a 4-pr non-plenum | 47 | 0.35
LANMARK 2000 CAT 6 4-pr non-plenum | 35 | 0.25
SYSTIMAX GigaSpeed 1091 | 39 | 0.31
SYSTIMAX GigaSpeed 2091 | 47.3 | 0.31
SYSTIMAX GigaSpeed 3091 | 39.9 | 0.31
3C AWG 2 EPR TypeTC | 1447 | 1.443 | Power > 2000
3C AWG 1 EPR TypeTC | 1730 | 1.529
3C AWG 1/0 EPR TypeTC | 1988 | 1.616
3C AWG 2/0 EPR TypeTC | 2421 | 1.765
3C AWG 3/0 EPR TypeTC | 2869 | 1.873
3C AWG 4/0 EPR TypeTC | 3384 | 1.992
3C 250 kcmil EPR TypeTC | 3868 | 2.123
3C 350 kcmil EPR TypeTC | 5056 | 2.349
3C 500 kcmil EPR TypeTC | 6770 | 2.619
3C 750 kcmil EPR TypeTC | 9722 | 3.077
1C AWG 1/0 XHHW/PVC TypeTC | 412 | 0.565 | P<2000 1C 1/0 - 4/0
1C AWG 2/0 XHHW/PVC TypeTC | 505 | 0.608
1C AWG 3/0 XHHW/PVC TypeTC | 623 | 0.659
1C AWG 4/0 XHHW/PVC TypeTC | 769 | 0.715
1C 250 kcmil XHHW/PVC TypeTC | 934 | 0.821 | P<2000 1C 250-1000 kcmil
1C 350 kcmil XHHW/PVC TypeTC | 1268 | 0.924
1C 500 kcmil XHHW/PVC TypeTC | 1763 | 1.053
1C 750 kcmil XHHW/PVC TypeTC | 2602 | 1.261
1C 1000 kcmil XHHW/PVC TypeTC | 3411 | 1.41 | P<2000 1C 1000 kcmil
2C (AWG 14) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 78 | 0.439 | P<2000, Multi Conductor < 4/0
3C (AWG 14) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 96 | 0.464
4C (AWG 14) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 114 | 0.494
2C (AWG 12) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 110 | 0.494
3C (AWG 12) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 137 | 0.527
4C (AWG 12) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 164 | 0.564
2C (AWG 10) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 159 | 0.566
3C (AWG 10) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 308 | 0.753
4C (AWG 10) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 243 | 0.653
2C (AWG 8) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 234 | 0.678
3C (AWG 8) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 294 | 0.678
3C (AWG 8) THHN/PVC TypeTC | 282 | 0.572
4C (AWG 8) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 370 | 0.732
2C (AWG 6) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 332 | 0.716
3C (AWG 6) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 433 | 0.756
3C (AWG 6) THHN/PVC TypeTC | 417 | 0.67
4C (AWG 6) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 536 | 0.819
3C (AWG 4) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 635 | 0.986
3C (AWG 4) THHN/PVC TypeTC | 605 | 0.795
4C (AWG 4) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 799 | 1.077
3C (AWG 3) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 785 | 1.053
4C (AWG 3) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 987 | 1.152
3C (AWG 2) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 933 | 1.13
3C (AWG 2) THHN/PVC TypeTC | 940 | 0.958
4C (AWG 2) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 1182 | 1.239
3C (AWG 1) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 1137 | 1.203
3C (AWG 1) THHN/PVC TypeTC | 1193 | 1.1
4C (AWG 1) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 1456 | 1.351
3C (AWG 1/0) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 1344 | 1.245
3C (AWG 1/0) THHN/PVC TypeTC | 1442 | 1.184
4C (AWG 1/0) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 1733 | 1.362
3C (AWG 2/0) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 1630 | 1.339
3C (AWG 2/0) THHN/PVC TypeTC | 1731 | 1.281
4C (AWG 2/0) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 2180 | 1.491
3C (AWG 3/0) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 2037 | 1.491
3C (AWG 3/0) THHN/PVC TypeTC | 2159 | 1.391
4C (AWG 3/0) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 2709 | 1.614
3C (AWG 4/0) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 2555 | 1.57 | P<2000, Multi Conductor >= 4/0
3C (AWG 4/0) THHN/PVC TypeTC | 2617 | 1.512
4C (AWG 4/0) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 3307 | 1.749
3C (250 kcmil) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 2980 | 1.737
3C (250 kcmil) THHN/PVC TypeTC | 3065 | 1.659
4C (250 kcmil) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 3868 | 1.913
3C (350 kcmil) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 4029 | 1.96
3C (350 kcmil) THHN/PVC TypeTC | 4271 | 1.942
4C (350 kcmil) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 5247 | 2.162
3C (500 kcmil) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 5576 | 2.238
3C (500 kcmil) THHN/PVC TypeTC | 5899 | 2.22
4C (500 kcmil) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 7289 | 2.477
3C (750 kcmil) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 8158 | 2.674
3C (750 kcmil) THHN/PVC TypeTC | 8601 | 2.652
4C (750 kcmil) THHN/PVC TypeMC AlumArmor | 10692 | 2.96

## My Cables
Standard cables |  |  | 6
Cable | Weight (Lbs/ft) | Diameter ( " )
Cable 1 | 1 | 1
Cable 2 | 5 | 5

## Maximum loads (hidden)
Maximum load in Lb/ft according to span
Cable tray : | 4.9 | 5.7 | 7.38 | 8.2
CF 30/50 | 6.6 | 5.31 | 4.47 | 3.82
CF 30/100 | 6.6 | 5.31 | 4.47 | 3.82
CF 30/150 | 7.2 | 5.75 | 4.77 | 4.04
CF 30/200 | 10.54 | 8.07 | 6.4 | 5.22
CF 30/300 | 14.17 | 10.2 | 7.86 | 6.2
CF 54/50 | 14.24 | 10.91 | 8.68 | 7.14
CF 54/100 | 14.24 | 10.91 | 8.68 | 7.14
CF 54/150 | 19.83 | 15.29 | 12.15 | 9.86
CF 54/200 | 25.64 | 20.16 | 16.39 | 13.65
CF 54/300 | 38.75 | 29.48 | 23.33 | 19.07
CF 54/450 | 72.43 | 51.86 | 38.97 | 30.37
CF 54/500 | 72.43 | 51.86 | 38.97 | 30.37
CF 54/600 | 81.93 | 57.16 | 41.9 | 31.91
CF 105/100 | 29.2518 | 23.5017 | 19.4664 | 16.5059
CF 105/150 | 40.1644 | 31.4368 | 25.4858 | 21.1962
CF 105/200 | 56.75 | 44 | 35.32 | 29.14
CF 105/300 | 82.2 | 64.93 | 53.03 | 44.4
CF 105/450 | 82.2 | 64.93 | 53.03 | 44.4
CF 105/600 | 100.38 | 75.47 | 59.06 | 47.68
CF 150/200 | 96.4939 | 74.9351 | 60.2979 | 49.8565
CF 150/300 | 96.49 | 74.94 | 60.3 | 49.86
CF 150/450 | 101.53 | 78.85 | 63.5 | 52.49
CF 150/500 | 101.53 | 78.85 | 63.5 | 52.49
CF 150/600 | 101.53 | 78.85 | 63.5 | 52.49

## CableSelection (hidden)
Power greater than 2000V
Power <= 2000V
Single Conductor
1\0 to 4\0
250 to 1000 kcmil
larger than 1000 kcmil
Multi Conductor
4\0 or larger
smaller than 4\0
Control and Signal or Data

## Datas (hidden)
'Standard Cables'!C4
'Standard Cables'!B4
1
Cable type: | 62
Problem : | 1
Unit : | 1
| Imperial | Metric
Diameter | 0.821 | 20.8534
Weight | 934 | 1389.9414
Diameter | 0
Weight | 0
8
CF 54/150